工程补充设计通知单01

项目编号：SZK-SJ-2019-050              2021年 07月 17日         共 1 页 第 1  页

| 项目名称 | 卫光生命科学园（二期）3#楼基坑支护工程 |  | 主送单位 |  | 深圳市卫光生物制品有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 | 3#楼北侧承台 |  | 抄送单位 |  | 各相关单位 |
| 工程补充设计原因及内容： 因3#楼北侧挡土墙设计未考虑3#楼基础承台的开挖深度，挡土墙及墙顶道路、管线已施工完成，根据3#楼主体结构图纸及挡土墙竣工图，3#楼北侧承台已与挡墙墙趾在平面上发生重叠，在现有挡墙墙趾下方，需开挖基础承台，开挖深度约3.45米，根据以上情况，对北侧基础承台开挖基坑作以下补充设计。 1、北侧基础承台分四类，分别是西北角电梯井承台、中部单桩大承台、东北角条形承台及东北角单桩小承台，按承台类型分成4个支护剖面，具体支护详见附图BS01-01~BS01-16。 2、施工要求： 1）微型桩施工时，应跳孔施工，间隔两孔； 2）在挡墙基础上钻孔施工前，建议先行在施工区段两侧挡墙前用砂袋反压； 3）北侧挡墙墙顶增设水平位移和沉降监测点，监测点间距15m，水平位移和沉降控制值取20mm，报警值取16mm； 4）北侧基础承台单个独立施工，按先小坑后大坑的顺序，每完成一个承台且回填后再施工下一个，北侧承台施工完成后，方可进行其余位置承台施工； 5）严禁超挖，尤其北侧。 |  |  |  |  |  |
| 附件 | 16张 | 附图（编号） |  | BS01-01~BS01-16 |  |
| 批准： 审核： 设计： |  | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 |  |  |  |